发泡绝缘系列电缆安装敷设要求

江苏公司所生产的VGA 3+4、VGA 3+6、RGB 75-2×5C、HDMI、3D-SDI、SYWV(Y)、等系列电缆，其绝缘采用了发泡聚乙烯材料，这类产品的运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关，还与电缆附件和线路的施工质量有关。安装、敷设的质量直接与使用寿命息息相关，由于施工、安装和接续等因素造成的故障，往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线、电缆及配套附件，除按规范要求进行设计和施工外，还应注意如下几个方面的问题：

一、运输

1、盘装电缆不允许平放运输，防止颠簸造成交叉压线。卷装电缆严谨重物磕压；

2、运输过程中，应有效的防撞保护措施，防止盘具、其它货物相互撞击，造成机械损伤；

3、运输途中的中转严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁野蛮装卸电缆；

4、吊包装件时，严禁几盘同时吊装，在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞和翻倒。

二、存放

1、电缆应避免在露天存放，应有有效的防雨及防湿措施，发泡绝缘的电缆长期置于高湿度的环境中，会导致绝缘层吸湿，绝缘电阻下降，电气性能下降，影响传输；

2、盘装电缆应竖立存放，盘具间呈“丁”字型摆放。卷装电缆建议叠放高度不超过6层；

3、查验产品外观，检查包装是否完好，电缆无压扁、扭曲和松散；

4、滚动盘装电缆，应沿着滚动标记的方向滚动，这样电缆不会松散。

三、敷设

1、电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行，不符合有关规范规定要求的施工和安装，有可能导致电缆系统不能正常运行。

2、施放电缆前，要检查电缆外观及封头是否完好无损，，不要压扁或刮伤电缆外护套，在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆，以免绝缘、护套受伤开裂。

3、建议PVC护套施工温度不得低于0摄氏度。

4、电缆放线方式图示（非常重要）

|  | 正确的方法 | 错误的方法 |
| --- | --- | --- |
| 卷 装 电 缆 放 线 |  |  |
| 盘 装 电 缆 放 线 |  |  |

5、敷设发泡类绝缘电缆，管道的设计要宽松，发泡绝缘电缆在管道内呈自由状态，同时尽量避免与电源线在同一管道内敷设。通常电线管都是PVC的,没有屏蔽作用,所以强电线路形成的电磁场还是会对弱电信号有干扰作用,如果有条件的话2根线管离开10cm的距离, 金属管就不存在干扰问题，因为金属管首先就有屏蔽功能。

6、发泡类绝缘电缆不能受热，严谨与供热管道、地沟靠近，以免绝缘融化、变形。更不能当做电源线供电使用。

7、穿管的顺序，应先穿发泡类绝缘电缆，这样少受拉力，切不可等其它线都穿进去在穿发泡线，过大的牵引力势必改变电缆的结构，是发泡线芯绝缘层受伤，导致图像变形、模糊等故障。同时应避免过多的弯道，严谨直角弯道。南京办赵松兰南京金鹰总部综合楼使用江苏公司HDMI-24A 20米电缆，试运行效果很好，一段时间后出现图像雪花、模糊、抖动，现场分析，建筑工程单位其为了美观，电管弯道均为直角，20米电缆经历了4个直角弯道，电缆长期布置在多直角弯道内，受应力影响，发泡的结构尺寸会发生改变，导致传输质量不稳定，抽出电缆后自由放置，图像十分稳定。

8、尽可能使用较短的电缆完成安装，高清数字等电缆工作带宽很宽，传输信息吞吐量大，对铜缆的结构要求非常高，尤其是HDMI电缆，越短越好，安装敷设保留适当的接头余量后，建议去除多余的电缆。

四、焊接

1、首先要选择与电缆相匹配的正规端子，端子的质量、等级，市场上良莠不齐，端子的材料应是铜合金，或是电镀的铜合金，铁合金。表面经电镀处理，HDMI进口接头为24K镀金。选择端子应考虑以下几点：

①、端子的外形尺寸、厚度、材质、硬度、加工工艺；

②、电气性能和机械性能（如：耐压值、过电流值、使用环境等是否符合要求）；

③、连接牢固可靠、安装与维修简易方便等，要方便焊接操作；

④、价格、产地等。

2、大都施工单位对端子接续、焊接质量不专一，导致虚焊、焊接不牢，接触不可靠，使接触电阻增大，严重影响传输质量。建议寻找专业的焊接人员焊接。

3、江苏公司所提供的连接线，都是经过多道工序、多重检测生产，内模和外模之间有屏蔽层，地线全部接壳，有可靠的保证，但连接线（头）不能满足穿管要求，目前这块缺乏有效的解决方法，也是世界难题。

4、一般机房内干扰源比较复杂，有强电的、网线的、WIFI、各种设备等混合在一起，所以粗糙的接头不能满足屏蔽的要求，端子推荐用压接式端子，焊接不专业导致虚焊、残渣等不良因素，接头最好要有屏蔽，不能图省事把电缆的屏蔽层剪去，焊接后用毛刷将焊面清除干净，再铜箔进行包裹，形成焊头的屏蔽层。

以上要求，请各办事处、销售员学习，并友善提醒施工方，避免一些因施工引起的质量投诉！

江苏公司全质办、技术部

2015年6月1日